# 采购需求

# （仅供参考，以询价通知书为准）

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目完成并验收后支付至合同价100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 巢湖学院，采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后 接采购人通知后30日完成 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起 1年 |

- 货物需求

- 项目概况

- 巢湖学院2024年东泵房水泵等设备采购项目，主要内容有： 1、在原东泵房内增加一套二次变频供水加压机组系统及进出水管道连接。水源引自原蓄水池供水管道（在蓄水池与泵房中间的管道上），主管道直径200mm,三条分支管道直径100mm,二次变频供水加压机组系统主水泵两台，辅泵一台，含全套整体泵座基础，不锈钢管路泵100mm口径,总管200mm配置法兰球阀,不锈钢对夹止回阀、隔膜罐、整体碳钢底座等相应配套全部组件及安装施工。2、三台水泵配套三台联动变频控制柜，含水泵与控制系统之间的电缆等安装施工。满足现场实际使用要求。

- 货物需求表：

- 货物需求表中货物技术参数及要求须全部满足，否则响应无效。

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式循环增压泵 | 1.Q=130m3/h H=52m N=30kW 2.叶轮304，不锈钢 | 2台 |
| 2 | 立式循环增压泵 | 1.Q=50m3/h H=70m N=18.5kW2. 2.叶轮304，不锈钢 | 1台 |
| 3 | 管道及基础及配套附件 | 不锈钢管路-3泵100口径总管200及配套配件（法兰球阀、不锈钢对夹止回阀、碳钢底座、稳压罐等配套） | 1套 |
| 4 | 变频控制柜 | 1.30千瓦 2.三机联动，远程控制 | 2台 |
| 5 | 变频控制柜 | 1.18.5千瓦 2.三机联动，远程控制 | 1台 |
| 6 | 电缆国标 | YC3X16平方 | 100米 |
| 7 | 闸阀 | DN100 1.6MPa | 9只 |

注：采购需求清单中规格型号及数量仅供参考，供应商应现场踏勘，作出自己的判断结论和报价, 以满足现场实际使用要求为准。本项目包含完成项目的全部费用，确保水泵房正常运行，现场如不考察导致配件等如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。成交后，在签订合同时和安装过程中，成交供应商不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加经费或索赔要求。

## 三、报价要求

本项目报总价，报价包含供货、安装施工等完成本项目的所有费用。投标报价不得超过项目概算16万元，否则响应无效。

## 四、其他要求

二次变频供水加压机组系统的出水管道要与东泵房外主管道连接，管道直径200mm法兰连接。成交供应商提供的水泵、变频控制柜、管道等设备需与东泵房外部现有DN200的管道对接，满足采购人实际供水需求功能。如成交供应商提供的设备不能与现有的东泵房外部管道对接实现采购人实际供水需求功能，采购人有权解除合同，成交供应商承担由此带来的一切损失。